附件4

用户需求书

一、项目概况

为切实推进伙房规范化建设，进一步提升伙房安全生产和应急管理水平，现需采购2套炉灶自动灭火装置（采购预算总金额：人民币：30135.00元），具体需求如下：

二、项目需求

| 商品名称 | 炉灶自动灭火装置 （食用油火情专用） |
| --- | --- |
| 成品规格 及 相关要求 | 1、全套灭火装置应包含控制箱、控制器、灭火剂、配套管线、炉灶间距相应配套的喷嘴，并具备《中国国家消防类强制性产品认证证书》。 2、因监管区伙房场地有限，每个控制箱尺寸应不大于 长680 mm×宽230 mm×高 620 mm。 3、灭火装置工作温度范围：4℃－55℃。 4、装置最大工作压力为：0.8 MPa，贮存压力为：12.0MPa（20℃）。 5、非耐腐蚀材料部件的外表有防腐蚀处理，防腐蚀涂层、镀层完整远远紧固部件无松动。 6、灭火剂要求 ①使用级别：食用油专用； ②灭火剂质量：11.5L ③灭火剂有效使用期：3年 ④驱动气体为：氮气（N2） ⑤充装压力为：12.0MPa 7、装置具有自动启动和机械应急启动功能。 8、机械应急启动操作机构要求： ①手动操作力不应大于150N ②指拉操作力不应大于50N ③指推操作力不应大于10N ④手动操作位移不应大于300mm ⑤防止误动作的机构的解脱力应大于20N且小于100N 9、装置启动时，燃气联动阀能立即关闭。 10、水流联动阀自动切换时间3.0S，喷射时间19.2S，喷射延迟时间1.0S，喷嘴工作压力0.21MPa，冷却水喷嘴工作压力0.05MPa. 11、控制箱备用电源容量满足正常监视状态下连续工作24小时，主、备电源能自动切换供电。 12、灭火喷淋覆盖面应满足炉头尺寸（详见《监管区伙房炉灶间距及控制箱安装位置图示》）。 |
| 采购预算金额： | 每套最高限价人民币15067.50元， 采购2套总预算30135.00元。 （注：含设备费、人工费、运输费、安装费、税费） |

三、相关要求

1、中标人提供的消防设备，必须具备《中国国家消防类强制性产品认证证书》，在设备安装过程中，中标人必须严格执行中华人民共和国《建筑设计防火规范》GB50016－2014、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013等国家标准。

2、中标人提供的上述消防设备，质保期为1年，如出现生厂家制造工艺导致的部件脱落、设备管道断裂或设备运转异常影响消防安全的情形，中标人需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务，由此产生的一切费用，由中标人承担。

3、中标人需保证提供的消防设备绝无假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三方合法权益等情形。

四、交货地点

广东省梅州市梅州三路66号（梅州监狱监管区伙房），中标人将设备送到交货地点，安装调试、确保正常运转后，我方才组织验收。

五、交货及安装时间

本项目合同签订生效之日起20个自然日内。

六、合同签订

本项目中标通知书发布之日起5个工作日内，双方签订采购合同。

七、履约保证金

本项目合同生效之日起3个工作日内，中标人须向我方支付合同金额5%的履约保证金。在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后90日内，提供银行交易回单及公司退款申请函，我方一次性无息退还履约保证金。

八、货款支付

中标人按时将设备安装到我方指定位置（监管区伙房烹饪区），经调试和我方相关程序验收合格后，我方根据中标人提供的国家正式发票，于10个工作日内支付结清全部货款。

需求部门：生活卫生科

2024年3月6日