广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司10KV高压配电设备维保服务用户需求书

一、项目概况和范围

（一）、服务对象（以下简称甲方）：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司

（二）、采购项目名称：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司10KV高压配电设备维保服务

（三）、服务地点： 梅州市梅州三路66号

（四）、项目预算： 50600.00元/年（含税）

（五）、项目概况：

高压电缆8回路；美式箱变：630KVA2台、1250KVA1台、1600KVA1台；欧式箱变：1250KVA1台；高压开关柜14台；继电保护装置8台；直流屏2台；接地系统2套等。

二、采购项目技术要求

--GB/T 11651个体防护装备选用规范

--GB/T 11821-2002照片档案管理规范

--GB/T 18894电子文件归档与管理规范

--GB 26859电力安全工作规程（电力线路部分）

--GB 26860电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

--GB 26861电力安全工程规程（高压实验室部分）

--GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制

--GB 50303 建筑电气工程施--工质量验收规范

--AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

--DA/T 22-2015归档文件整理规则

--DL/T 596电力设备预防性试验规程

--DL/T 976带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

--DL/T 995继电保护和电网安全自动装置检验规程

--DB44/T 1352-2014	10kV及以下用户受电工程技术规范

三、服务基本要求

维保服务包含以下基本要求：

1、供应商须具备承装（修、试）电力设施许可资质。

2、为满足甲方在突发配电设备事故或设备不正常运行时保证2小时内赶到现场并作出紧急情况处理及抢修的要求，投标供应商的注册地址须在梅州城区范围内。

3、收集甲方的用电信息、安全生产相关技术资料、周边环境信息等有关资料制定维保服务详细实施方案。对配电房技术资料、图纸等不齐全的，双方可另做约定建立与现场一致的设备台帐及图纸。

4、进入配电房从事维保作业活动时，应至少两人协同，分别执行安全监护和操作的工作任务。

5、维保服务人员作业期间，严格执行 GB 26859、GB 26860 与 GB 26861 安全规程相关规定。同时按照作业现场条件选择适用的个人防护装备、配备急救箱，所选防护装备应满足 GB/T 11651 相关要求。

6、各项作业工艺及工序操作应严格依据电力行业的相关标准执行，并确保人员、设备以及工器具等符合安全作业的要求。作业现场应根据实际现场情况设置安全围蔽、警示措施，防止无关人士误入作业区域。

7、及时、真实准确填写各项作业记录。

8、定期对服务范围内的设备进行运行分析与设备状态评价。

9、当发现设备性能缺陷或安全隐患时，应做好关键点照片取证和记录分析，辨别缺陷级别做出相应的响应，并及时与甲方沟通确认处理方案，及时进行处理。

10、当存在服务交付遗留问题时，按服务交付过程中产生遗留问题的处理原则处理。如：暂时不具备处理条件的，应制定出措施、提出有效建议或提供应急方案，在具备条件后立即组织处理。

11、配电设备维保记录、试验记录等技术资料，应整理归档并定期交付予甲方。

四、服务管理

维保服务管理包含巡检、保养、维修、抢修和试验五类。

1、巡检

⑴ 巡检要求

- 维保服务人员在配电房巡检工作时须严格执行相关的国家安全作业要求。

- 维保服务人员通过看、听、嗅、触、检“五法”检查设备有无异常情况，对发现的异常和缺陷如实记录、分析、处理，并及时填写相关表格。

  - 1：“触”是指确保人身安全的情况下用手背触碰柜体外壳，感受其是否有过热现象。

  - 2：“检”是指对配电房带电设施关键部位宜运用有效仪器、仪表对其进行扫描检查。

- 正常巡检宜按规定的巡检路线进行，巡检线路由乙方根据配电房的具体情况制定。

⑵ 巡检项目、指标和周期

巡检项目与指标参见附件A。

2、保养

⑴ 保养要求

配电设备的保养主要是保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行，包括及时紧固松动的紧固件，调整活动部分的间隙等。简言之，即 “清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业法。实践证明，设备的寿命在很大程度上决定于维保的好坏。

⑵ 保养项目、指标和周期

保养项目与指标参见附件A。

3、维修要求

⑴ 对于简易维修和调试即能修复功能的设备设施，宜当场完成维修服务。

⑵ 对于不能维修的，则应在检测确认失效后告知甲方并提供处理方案，明确更换元器件的品牌参数及维修的费用。

⑶ 如维修不能满足初期约定内容（如发生增加更换、修理周期延迟、价格变动等特殊情况）或需改用相近性能元器件替换的，应再次征得甲方同意后进行维修服务，并将相关情况记录在相关表格。

⑷ 更换安全保护或具有特定要求的元器件，宜使用原厂或与该元器件同等技术参数要求的元器件。

⑸ 维修时对于涉及危险的操作，应做好安全防护措施；涉及易燃易爆的操作时，应符合国家消防安全条例的有关规定。

⑹ 对于在维修过程中需要临时拆下的其他装置时，应做好标识并记录，在完成维修工作后恢复到原状态。

⑺ 缺陷排除后应进行相应功能检测或试验并经甲方检查确认。

4、抢修要求

⑴应建立 24 小时不间断应急抢修组织，形成应急梯队，配备受理报障的人员和专业快速响应的抢修队伍，明确组织内指挥、抢修、救援、后勤保障人员的职责；在甲方发生故障、紧急状态下，接到甲方通知后2小时内到达现场，进行故障检修并协助甲方恢复用电。

⑵ 发生重大或紧急缺陷时，应在第一时间收集并有专人记录缺陷报送信息。信息应包括缺陷发现时间、现象、设备名称/资产编号/设计编号、缺陷部件/部位、缺陷类别、缺陷原因、严重等级、缺陷发现来源等内容。

⑶ 抢修作业人员应熟悉作业时潜在的安全、健康、环境风险，迅速准确的进行必要的操作，消除事故威胁，保障人身、财产安全，防止二次事故发生。

⑷ 事故处理完成后，应将处理情况形成报告及时向甲方反馈。

5、试验

⑴ 试验管理基本要求

- 设备、工器具在运输（含二次搬运）、装卸、检测过程中做好扶稳、紧固、保护等配合措施，避免造成人身伤害和财产损失。

- 设备、工器具须严格按照电力相关国家及行业的设备检测周期要求,委托具有相关检测资质的单位进行检测。

- 对电气设备进行试验，应做到如下：

1）操作人员应如实记录设备设施检测数据，并根据检测数据识别分析是否存在运行性能缺陷、绝缘劣化等潜在安全隐患，同时出具检测分析报告给予甲方确认当前设备运行的状态。

2）检测记录应在现场设备检测完后提供给甲方确认，检测分析报告宜在 7 天内提供给甲方。

3）遇到特殊情况，如发现某类设备的同一类故障和缺陷突出、设备运行超过使用寿命而需要改变试验周期、增减试验项目、降低试验标准时，应提前与甲方沟通，制定试验方法、保障方案并获得双方确认后方可执行。如多次试验不合格的，应及时要求甲方进行更换。

4）避免环境温湿度对检测、试验结果数据造成影响。

5）对不合格结果技术分析，即发现因设备本身缺陷引起的不合格数据时，应判断故障点、分析原因。

五、服务承诺

1、保证在规定的合同期间内严格按合同内容和规定时间完成维保任务，质量达到国家及行业技术标准的合格要求。

2、保证严格执行在规定的周期及时完成维保任务，在突发配电设备事故或设备不正常运行时保证2小时内赶到现场并作出紧急情况处理及抢修。

3、无偿对值班运行人员提供技术咨询及技能培训，提高整体运行值班工作能效，进一点提高贵方配电设备的安全性、经济性和可靠性。

六、项目清单

10KV高压配电设备维保服务项目一览表

| 序号 | 设备名称、规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | 回路 | 8 |  |  |
| 2 | 美式箱变（630kVA） | 台/套 | 2 |  |  |
| 3 | 美式箱变（1250kVA /1600kVA） | 台/套 | 2 |  |  |
| 3 | 欧式箱变（1250kVA） | 台/套 | 1 |  |  |
| 4 | 高压开关柜 | 台/套 | 14 |  |  |
| 5 | 继电保护装置 | 台/套 | 8 |  |  |
| 6 | 直流屏 | 台/套 | 2 |  |  |
| 7 | 接地系统（内、外配电房） | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 配电房环境（内、外配电房） | 套 | 2 |  |  |
| 说 明 | 1、对电缆作预防性技术鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行； 2、变压器、高压开关柜进行全面维护核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立变压器、高压柜维护资料； 3、建立继电保护装置维护资料，测量电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好状况及绝缘电阻，处理二次回路故障； 4、事故后进行定性定量继保分析评价； 5、向用户解释执行有关的电力法规、政策、规程，就正确、安全用电等方面提出科学合理的建议； 6、故障、紧急状态下，在接到用户通知后2小时内到达现场，进行故障检修并协助用户恢复用电； 7、为用户的高压配电设备进行维保服务不含材料费； 8、维修抢修时产生电缆沟、道路和设备基础的开挖、恢复等土建工程另行按实结算； 9、大修、抢修工时费由双方协商确定费用单价，按实结算；材料费用由用户审核后按实结算； 10、维保人员实施维保工作必须遵守本单位的各项安全管理规定；疫情防控期间进行维保服务，必须按本单位疫情防控要求做好相关防控措施。 11、在合同期内，因不可抗力等原因造成无法对项目进行周期巡检（包括安全工器具检测）、保养、试验的，维保费用按实结算。 12、以上价格服务期限：壹年。 |  |  |  |  |

七、付款方式：本项目不支付预付款；承包人在完成了附件内各项目周期的巡检、保养、试验及提交各项目的相应记录和检测报告给甲方，每半年（180天后）支付合同价的50%；

八、 投标报价风险：

（1）投标人依据招标文件约定自行考虑风险因素，一旦中标，投标报价（合同价）除合同另有约定外将不因市场变化而调整。

（2）投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、以及所有风险、责任等各项费用。

（3）投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价和合价，投标人未填写的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中不予支付。

（4）投标人应依据招标人提供的所有资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对招标人提供的所有资料的理解、推断和应用负责。在投标人提交其投标文件之前，视为已经考虑了现场及其周围环境的影响，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由提出追加款项或者延长工期等索赔的要求。

九、补充约定：

（1）承包人必须做好施工人员的保密安全教育工作，不得泄露甲方有关改造信息。

（2）进入监管区施工必须严格遵守监狱有关监管安全制度规定，服从监管安全要求和管理，确保监管安全的前提下施工。

（3）承包人进入施工职工必须随身带好身份证按时统一上、下班，进出监狱大门必须由指定专人负责带队，经监狱干警带领，办理登记进、出手续，接受门卫值班人员的检查。

（4）承包人进入监管区施工人员施工时间为上午8：20时至11:00时，下午14:30时至 17：00 时。如需加班，须经得甲方同意。

（5）施工人员不得随意在施工现场外走动，不准与罪犯接触，传递信件、纸条、钱物、打电话等有违监管安全制度规定的行为。

（6）进入施工现场的职工，着装、头发不得与罪犯相似，女工不得进入。对进入监管区的人员，承包人应在工程开工前将进入人员登记表及身份证交监狱审查、登记，有价证券、现金、手机、摄像机等不得带入；

（7）施工人员不得携带与施工无关的物品进入施工现场，每天下班时必须检查收拾好有碍监管安全的工具和材料，如：菜刀、铁钎、电线、梯子、水管等，并锁进保管间妥善保管，无法保管又有危监管安全的物品必须带离监管区；

（8）进入施工现场的车辆、勾土机、铲车等大型机械要做好登记工作，机械进入施工现场前，施工单位须向发包人申报，由发包人进行登记并派专人负责现场监控，承包人要指定专人负责管理，施工完成后要及时离场。如因特殊情况，机械需在监狱内过夜，需经监狱狱政办的同意，同时需拆除该机械的电源线或者电瓶。

（9）施工人员必须遵守监狱监管安全制度规定和遵守甲方的相关管理规定，否则甲方有权无条件单方解除合同。同时，当事人及施工单位负责人应承担责任，造成不良后果依法追究企业负责人的法律责任。

（10）施工现场建筑垃圾应及时清理。

（11）需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经得发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（12）教育和监管所属人员在未经甲方允许，不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备。

（13）承包人应对甲方建筑物内各项设施和财物负有保管（护）责任，如在施工中造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、安全施工

（1）承包人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保建筑物结构和人员安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担全部责任。

（2）承包人必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守发包人现场的各项管理及规章制度。

（3）承包人必须严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由承包人承担由此产生之全部责任。

（4） 工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工，工完场清。

（5）不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。做到安全操作，文明施工。

（6）承包人必须给施工人员购买商业保险，否则责任自负。

部门领导签名：

省局警保梅州分中心

2024年6月27日