用户需求书

一、项目名称：故障UPS不间断电源设备更换

二、采购单位：信息技术科

三、预算价格：174080元。

四、项目要求：

（一）项目概况：

根据信息技术科在设备定期巡检,检测出部分UPS不间断电源设备故障，为保障生产业务的正常开展，拟对故障无法维修的UPS设备进行更换。

（二）项目要求：

1、项目包括将原故障UPS主机、电池拆除，运送至指定地点存放。并将新UPS主机、电池安装调试好。

2、需更换UPS主机、电池清单如下：

UPS不间断电源更换项目清单

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易事特 EA906HRT | 型号：EA906HRT 额定容量：6kVA / 6kW 输入指标： 输入相数：单相三线制 输入额定电压：208/220/230/240Vac 输入电压可变范围："110-176Vac （50%-100%负载线性降频）176-288Vac（不降频）" 输入频率变化范围：40-70Hz 输入功率因数：≥0.99 旁路输入电压范围：-40%±15%（可设置） 电池电压：默认192VDC（可设） 电池节数：默认16节（16-20节可设） 输出指标： 输出相数：单相三线 输出额定电压：208/220/230/240Vac 输出电压稳压精度：±1% 输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数：1 输出波形失真度：1%＜（线性负载）≤4%（非线性负载） 输出电流峰值系数：3.1 过载能力：102%＜负载≮110%，10分钟后转旁路；110%≮负载≮125%，1分钟转旁路；125%≮负载≮150%，30秒后转旁路 系统指标： 系统效率：在线模式：94%@100%负载，94.5%@60%负载，ECO模式：＞98% 切换时间：0ms 最大并机台数：4台 保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出地欠保护、风扇故障保护等 通信接口：标配：RS232；选配：USB、SNMP卡、RS485卡、WIFI卡、GPRS卡、干接点卡、电池温度补偿 显 示：LCD+LED | 台 | 6 |
| 3 | 易事特电池 | 12V24Ah （NP24-12 / NPJ24-12） | 节 | 320 |

（三）安全责任

中标人必须严格遵守施工规范要求，做好安全防护措施，确保施工过程中的安全。出现安全事故由中标人负全责，采购人不负任何责任和费用。

五、合同签订

中标人在中标结果公告发布之日起10个工作日内与采购人签订合同。

六、质量保证及售后服务

1、中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的。

2、合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于一年（项目验收合格之日起计算）。保质保用期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

3、设备故障报修的响应时间为1小时，并保证在4小时内排除设备故障，并提供终身的技术支持服务。如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供用户方使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由中标人负责。

七、项目验收和结算

1、项目安装调试完成后10个工作日内，采购人负责组织验收。

2、项目验收合格后，中标人开具符合采购人财务管理要求的增值税专用发票和增值税普通发票，采购人收到发票后10个工作日内办理款项支付流程。

3、付款期限自收到中标人开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。付款方式为银行转账。

- 八、违约责任

违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

信息技术科

2024年9月20日