空调设备维修和保养服务合同

合同编号：

甲    方（采购人）：

乙    方（中标人）：

根据广东省梅州监狱                                 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、采购标的

- 1、详情见附件：广东省梅州监狱空调维修和保养服务中标价格报价表

2、合同总额包括乙方货物、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

二、合同金额

合同金额:￥         元/年；人民币大写：               。（此为预算金额，实际产生服务金额依照中标价格核定表按实结算）

三、服务时间及服务地点

服务时间：合同签定之日起，合同服务期壹年。（本合同具体终止时间以达到合同金额或截止日期两者先到者为准）

服务地点：广东省梅州市梅江区梅州三路66号

四、服务内容

1.服务内容与要求

(1)维修服务：

故障响应：接到故障报修后30分钟内响应到达现场实施维护抢修。

紧急故障（如停机、漏水、电路故障等）1小时内排除；

一般故障（如制冷效果差、异响等）2小时内排除；

重大故障提交修复方案报需求方批准后在要求时间内修复。维护人员要具有良好的沟通能力和综合素质，熟悉常用设备的维护保养。

技术要求：

提供故障诊断报告，明确原因及解决方案；

更换配件需使用原厂或同等质量替代品，并提供配件来源证明；

维修后需进行性能测试（制冷/制热、压力、电流等），确保恢复正常进行。

- (2)保养服务：

- 定期保养：（夏季前需专项保养）

内容：清洁滤网、冷凝器、蒸发器；检测冷媒压力、电路连接、压缩机状态；润滑运动部件；校准控制系统。清洗风扇。

- 深度保养：

- 年度1次：清洗风管、冷却塔；检测冷媒泄漏；校验安全装置（压力开关、温控器等）。

- 记录与报告：

- 每次保养后提供设备状态、检测数据、整改建议。

维修保养项目详见广东省梅州监狱空调维修和保养服务中标价格核定表约定价格和实际产生费用按实结算。

- 2.服务商资质要求

- （1）基础资质：

- 具备合法营业执照、特种行业作业许可证；

- 技术人员持有高空作业证、制冷与空调操作证等；

具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- （2）经验要求：

- 具备处理多品牌（如格力、美的、海尔、海信、科龙、奥克斯、TCL等）空调设备的技术能力。

- （3）备件储备：

- 常用配件（如压缩机、电容、冷媒）需本地化库存，确保快速更换。

- 3.安全与环保要求

- （1）遵守《安全生产法》及地方环保法规，高空作业需配备安全绳、警示标识等，签合同时一并签署《安全和保密协议》;

- （2）维修过程中避免噪音、粉尘、废水污染，完工后清理现场。

（3）服务期内如发生事故或出现意外伤亡情况，甲方不承担任何责任，全部由乙方负责。

- 服务流程

- 报修/预约：用户通过电话/线上平台提交需求；

- 响应与诊断：服务商现场勘查并提交维修/保养方案；

- 实施服务：用户确认方案后开展作业；

- 验收：设备使用部门派员签署空调维修保养服务清单。维修和保养服务质量达到需求方要求为合格，维保公司开具空调维修保养服务清单，经维保人员签名、设备使用部门派员签名验收、省局警保梅州分中心核查；

- 售后服务：72小时内回访，确认设备运行状态。

- 因单位工作性质具有一定的特殊性，维修人员需要遵守甲方的规章制度，确保安全进入监管区进行施工作业。

六、合同签订和履约保证金

1、合同签订

（1）中标人与招标人在中标公告公布之日起15个工作日内签订合同。

2、履约保证金

（1）提交说明

1.时间：合同签订前；

2.金额：合同签订总金额的5%；

3.方式：采用银行转账形式；

（2）退还说明：

1．中标人完成其合同义务，合同到期后，采购人一次性无息退还履约保证金。

- 七、付款方式

1、分二次结算，每半年结算一次，按实结算维保费用。

2、成交人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；（2）正规发票；（3）结算清单。

3、甲方付款到乙方指定银行账户：

乙方账户名：

乙方开户银行：

乙方开户账号：

- 八、违约责任与赔偿损失

1、中标人提供的服务不符合比价通知书、响应文件或合同规定的，招标人有权拒收并可要求中标人在规定时间内整改到合乎标准为止，招标人无需重新支付费用。

2、中标人违反投标需求文件、合同及附件约定的任何义务，招标人有权在履约保证金中直接扣罚中标人应向投标人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足，中标人应对超过的部分予以赔偿。

3、发生以下情形，经调查属实的，扣罚5%履约保证金：

（1）未按要求提供相关票证；

（2）中标人未能在招标人发出维修需求的30分钟内响应（不可抗力除外）并到现场勘查，第一次发警告通知书，第二次开始扣罚；

4、发生以下情形，经调查属实的，扣罚20%履约保证金：

（1）维修项目中维修清单与实际维修更换配件不一致，存在弄虚作假和欺骗的情形；

5、发生以下情形，经调查属实的，扣罚50%履约保证金：

（1）因中标人原因发生施工安全事故的，中标人须承担造成的后果责任外，仍要扣罚履约保证金。

（2）对招标人应急情况的服务通知，中标人未能第一时间应急响应解决问题；第一次发警告通知书，两次未按照响应时间要求响应的；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣罚数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金；

6、如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣罚，中标人需在五个工作日内将扣罚的履约保证金补齐。

7、中标人违反合同规定未能达到约定的管理目标，招标人书面提出整改通知累计提出达3次，招标人有权单方面终止合同。

8、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十一、其它

1、本合同所有附件、询价资料、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、网络平台通信资料）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、网络平台账号有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6、合同一式四份，其中甲方三份，乙方一份。

附件：

1、广东省梅州监狱招标采购办公室提供的中标方《报价表》

2、空调设备维修和保养服务人员的《施工安全和保密协议》

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

签约代表：                            签约代表：

签定日期：        年   月   日        签定日期：             年   月   日